## Centar_IBM_Lovran
TROŠKOVNIK: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić OIB: 74578677561
Ugradnja sustava dojave požara
R.br. | Opis | Jm. | Lovran | Potok | Ukup. | Cijena | Ukupno
1 | Vatrodojavna adresabilna kompaktna centrala sljedećih tehničkih karakteristika: - umreživa, metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - najmanje 2 vatrodojavne petlje, neproširivo, s automatskim očitavanjem i adresiranjem elemenata petlje, najmanje 240 elemenata u petlji - mogućnost podešavanja osjetljivosti svih javljača sa centrale u najmanje dva automatska režima (dnevni i noćni) - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od najmanje 1.2A - podržava najmanje 3 protokola petlje - najmanje 1 ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili integraciju - podržava MODBUS TCP/IP i Bacnet protokol za integraciju - mogućnost povezivanja putem mreže na Cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja - mogućnost videoverifikacije požarnih alarma uz dodatni modul proširenja - mogućnost povećanja nazivnog napona svake petlje - najmanje 4 konfigurabilna I/O kanala za nadzirane naponske ulaze ili izlaze (1A @ 24Vdc) - najmanje 1 konfigurabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc - automatska WalkTest funkcija za ispitivanje javljača - 4.3” LCD dodirni zaslon sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - najmanje 1000 programabilnih zona - najmanje 1000 programabilnih grupa za aktivacijsku logiku - zapis do najmanje 2000 posljednjih događaja - mogućnost topološke dijagnostike instalacije petlje i pregled real-time vrijednosti elemenata putem zaslona centrale - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - sukladna prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
2 | LCD tipkovnica za nadzor i upravljanje centralom: - za ugradnju na udaljenim lokacijama kada se zahtijeva daljinski pristup informacijama i upravljanje sustavom - replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa - 4.3” LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - moguće spajanje preko RS485 protokola ili UTP kabelom u IP mrežu - napajanje 19-30 Vdc | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0
3 | Licenca za integraciju sustava dojave požara u postojeći integracijski software ABSistemDci | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0
4 | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada | kom | 60 | 27 | 87 |  | 0
5 | Analogno-adresabilni termički detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada | kom | 4 | 1 | 5 |  | 0
6 | Podnožje za detektore - opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 64 | 21 | 85 |  | 0
7 | Odstojnik za nadžbuknu montažu - za montažu ispod podnožja | kom | 64 | 28 | 92 |  | 0
8 | Adresabilni ručni javljač požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju - napajanje 19-30Vdc - LED signalizacija | kom | 12 | 4 | 16 |  | 0
9 | Adresabilna sirena niske potrošnje za zidnu ugradnju - napajana iz petlje - ugrađen izolator kratkog spoja petlje - automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja - termoplastično kućište bijele boje - izbor najmanje 14 tonova (putem softvera centrale, DIP-SWITCH ili ručnog programatora) - obavezna sinkronizacija s ostalim sirenama u sustavu - višebojna LED signalizacija stanja - glasnoća 101 dB(A)@1m - napajanje 18-30Vdc - pogodna i za vanjsku ugradnju | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0
10 | Adresabilna sirena s bljeskalicom napajana iz petlje - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor 14 tonova i 2 razine bljeskanja - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema EN54-17) - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - pogodna za vanjsku ugradnju | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Adresabilna sirena s bljeskalicom niske potrošnje u podnožju - termoplastično kućište bijele boje - napajanje iz petlje, ugrađen izolator kratkog spoja petlje - s podnožjem za automatske javljače - izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale ili ručnog programatora) - obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu - višebojna LED signalizacija stanja, glasnoća 98 dB(A)@1m - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom - frekvencija bljeskanja 0.5Hz, boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - sukladno prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 | kom | 7 | 0 | 7 |  | 0
11 | Akumulator 12V,18Ah | kom | 2 | 2 | 4 |  | 0
12 | Vatrootporni ormar - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60 - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - dimenzije 80x80x30 cm | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
13 | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd….. | komplet | 1 | 1 | 2 |  | 0
14 | Knjiga održavanja sustava za otkrivanje i dojavu požara | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
15 | Bezhalogeni vatrodojavni kabel; 1x2x0,8mm - puni vodiči - aluminijski oklop - poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min - crvene boje | m | 700 | 400 | 1100 |  | 0
16 | Bezhalogeni instalacijski kabel 2x2x0,8mm - poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min - puni vodiči - aluminijski oklop - narančaste boje | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
17 | TV LED 40" sa zidnim nosačem - Broj HDMI priključaka: 2 - Omjer zaslona (R) 16:9 | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0
18 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
19 | Montaža odstojnika | kom | 64 | 28 | 92 |  | 0
20 | Montaža podnožja, spajanje podnožja i montaža vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 64 | 28 | 92 |  | 0
21 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 12 | 4 | 16 |  | 0
22 | Montaža i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene | kom | 10 | 2 | 12 |  | 0
23 | Montaža i spajanje vanjske vatrodojavne sirene | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
24 | Montaža i spajanje izdvojene tipkovnice | kom | 2 | 0 | 2 |  | 0
25 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - upisivanje svih labela - definiranje grupa/zona, programiranje svih I/O modula prema matrici | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
26 | Ažuriranje osnovne aplikacije software-a za integraciju ABSistemDci što uključuje: - ažuriranje grafičke mape štićenog prostora - ažuriranje grafičkog prikaza stanja sustava - ažuriranje broja operatera s različitim pravima | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0
27 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracijskog softwarea ABSistemDCi | kom | 87 | 0 | 87 |  | 0
28 | Obuka korisnika programa za integraciju ABSistemDCi | kom | 1 | 0 | 1 |  | 0
29 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 87 | 35 | 122 |  | 0
30 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz zidove debljine do 300 mm | kom | 40 | 10 | 50 |  | 0
31 | Zatvaranja i gletanja otvora i oko otvora u zidovima i stropovima nakon postave instalacija | kom | 40 | 0 | 40 |  | 0
32 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične BIJELE kabelske kanalice 25x16mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, spojnice, koljena, nosači) | m | 800 | 400 | 1200 |  | 0
33 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične BIJELE kabelske kanalice 40x20mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, spojnice, koljena, nosači) | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
34 | Uvlačenje vatrodojavnog voda u instalacijske cijevi/kanalice | m | 800 | 400 | 1200 |  | 0
35 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Izrada glavnog dovoda mrežnog napajanja 3x2,5mm (cca 20m) do ormarića s osiguračima te ugradnja i spajanje osigurača C16A u razvodnom ormaru | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
36 | Ugradnja vatrootpornog ormara | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
37 | Izrada projekta izvedenog stanja (1 tiskani i 1 elektronički primjerak) | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
38 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava vatrodojave | kom | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Iznos ponude: | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupan iznos ponude sa PDV-om :
Napomena:
Ponuditelj mora ispuniti sve navedene elemente iz troškovnika
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a to navesti
Ponuditelj:
pečat i potpis odgovorne osobe